2024年度化粪池及管道清理服务采购项目

询价公告

开化县人民医院，拟就2024年度化粪池及管道清理服务采购项目进行询价采购，欢迎合格的供应商参加报价。现将有关事项公告如下：

1、项目名称：2024年度化粪池及管道清理服务采购项目

2、询价范围：化粪池及管道清理服务

3、采购预算：25000元

4、采购形式：询价采购

5、供应商资格要求：

5.1具备（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件）；

5.2必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

5.3本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

6、响应文件的递交：

6.1响应人应将纸质响应文件密封包装，并在外包装上注明项目名称、响应人名称（响应人名称应写全称），且在封口处加盖单位印章。响应文件一正一副包含（格式附后）①营业执照、②响应一览表、③单价报价明细表、④委托人参加的还需提供授权委托书。

6.2响应文件递交的截止时间：2024年07月09日09:30时之前递交到开化县人民医院门诊4楼接待室，逾期送达恕不接受。

7、询价评议开始时间：2024年07月09日09:30时

8、服务期限：合同签订之日起1年。成交人能严格履行合同，经双方协商，可以续签合同，合同一年一签，最多可以续签合同2次，续签有效期最长不超过24个月，否则采购人有权另行选择其他承包方。

9、招标代理费收取：招标代理费由采购单位支付。

10、成交供应商确定：在完全满足询价文件要求的有效报价中，以总价最低原则确定成交供应商，报价相同的，以现场再次填写报价方式确认。

11、响应无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）响应文件未按询价文件要求签署、盖章的；

（2）不具备询价文件中规定的资格要求的；

（3）响应文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

联系方式：

采 购 人：余老师            电话：0570-6023236

代理机构：方先生            电话：0570-6023009

开化县人民医院

浙江中正工程项目管理有限公司

2024年7月3日

第一章 采购需求

- 一、采购内容（院区估量，以实际处置次数为准）：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量（估算，以实际为准） | 预计时间 | 次数 | 单价 | 总价 | 检查、清理、疏通方式 | 检查、清理、疏通质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管道 | DN≤500 | 长度约1400米 | 6月、12月 | 2 |  |  | 利用管道潜望镜（管道内窥镜视频检测设备）检查管道，是否有破损、堵塞、污泥淤积等故障情况，并根据故障情况，对有污泥淤积的用吸污车抽吸干净，对有堵塞的情况用高压清洗车进行管道疏通；没有故障，也要用高压清洗车清洗管路，确保管路干净、畅通。 | 1.确保雨水、污水管路畅通、无堵塞、管道内干净无杂物等情况。 2.产生的废水重新排入医院污水处理管网内，污泥用编织袋包装好，堆放在院方指定地点，统一由中标方处理。 |
| 2 | 污水管道 | DN≤300 | 长度约1480米 | 6月、12月 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 雨污水窨井 | 规格直径700 | 总数约240PCS | 6月、12月 | 2 |  |  | 打开全院所有雨污水窨井盖子，利用管道潜望镜（管道内窥镜视频检测设备）检查管道，是否有堵塞、污泥淤积等故障情况，并根据故障情况，对有污泥淤积的用吸污车抽吸干净，对有堵塞的情况用高压清洗车进行管道疏通，没有故障，也要用高压清洗冲洗窨井，确保窨井及其四周干净、畅通。 | 1.确保雨水、污水窨井畅通、无堵塞，四周及底部避免干净无杂物等情况。 2.产生的废水重新排入医院污水处理管网内，污泥用编织袋包装好，堆放在院方指定地点，统一由中标方处理。。 |
| 4 | 化粪池（6）个、隔油池（1）个 污水处理站（1） 处 | 化粪池约（240立方）和隔油池约（10立方） |  | 两个月1次 | 6 |  |  | 1.用干湿分离车对化粪池内污水等杂物进行干湿分离，化粪池内容物必须抽干净，包括泥沙，对于无法用机器抽取的，必须具备人工清理能力，并用高压清洗车对化粪池四周及管路进行清洗，清理完毕后，必须做好化粪池周边的清洁卫生。 2.对于化粪池堵塞的情况，用高压清洗车进行疏通。 3.污水处理站清污 | 1.干湿分离所产生的污泥由统一由中标方处理，由商家将污泥用编织袋包装好，放在院方指定地点。 2.化粪池工作必修佩戴完整的防护工作套装和工具，符合安全作业标准。 3.及时清理污水池中的污物，保证污水处理站正常运行，防止堵塞。 |
| 5 | 应急处理（外围管路、窨井及化粪池） | / | 常规运维外的紧急情况 | 应急 | 不限 |  |  | 需用高压清洗车进行疏通，视具体应急情况可以用其他的设备进行现场的查看、疏通以及清淤等应急工作，如果需要其他的设备的或者情况特殊的现场查看完毕后提前和院方沟通，医院院方同意后方可使用其余设备，但处理完之后必须要用高压清洗车对原故障点进行巩固性疏通，未巩固处理不算应急处理完成。 | 1.本项目化粪池、管道及窨井如有阻塞或溢出，中标人接到我院电话通知后3小时内到现场处理，保证管道畅通。 2.确保化粪池、管道及窨井通畅、无满溢。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | / | / |

- 注：报价含清理疏通、包装、运输、第三方处置、人工、税费等所有费用。

- 二、项目要求

营业执照具有污水处理、管路、化粪池等清理及疏通相关内容，单位自身配有（非租赁）下列标准设施设备（提供行驶证或者发票复印件）：管道内窥镜视频检测设备不少于1台、毒气检测设备不少于1台、管道高压冲洗车（清洗吸污一体车）不少于1台。

- 三、质量及服务要求

- （一）质量要求

确保服务期限内每次清理及疏通后化粪池、管道及窨井畅通，无满溢情况。如施工（清理及疏通后）医院院方不满意（检测报告不合格）或处理后两周内还是存在化粪池、管道及窨井不畅通、满溢等情况，医院院方有权要求施工单位重新疏通和清理化粪池或管路窨井等工作至合格或院方满意为止，以上疏通清理所产生的费用由施工方自理，不包含在项目费用中。如当次清理且后两次疏通清理整改都没有达到医院院方要求，医院院方有权不签字，本次清理疏通不计算在清理疏通次数内；

（二）服务要求

- 1.服务及质保期限：自签订合同之日起一年，每次清理后质保两周；

3.项目地点：开化县人民医院，地址：芹阳办事处凤凰中路59号

4.项目施工时间：按照医院院方要求的时间及相关要求进行施工，并做好和医院院方的沟通工作；

5.项目施工安全防护：做好施工期间的安全防护、围蔽工作、人流秩序的管控，以及清理过程中工作人员的安全防护工作，同时来医院施工的人员需要配合医院院方做好疫情防控工作，比如两天内核酸检测、佩戴好口罩、手套、帽子等工作。施工人员如果需要下窨井、管道和化粪池前，需要做好有限空间的排风并用毒气检测设备进行检测，检测合格后人员才可以进入。涉及有限空间作业，乙方必须严格按照国家相关法律法规及医院相关制度执行，开展相关作业，如因施工安全防护及操作不到位等情况导致的安全事故由施工方自行负责；

6.施工后现场清理：现场施工完成后，需要把产生的垃圾及污迹及时清理，确保现场整洁，如发现有现场未处理而导致医院院方安排人员处理现场的，根据现场拍照、视频等取证，医院院方在结算中扣除院方安排处理的费用（一次600元）；

7.台账资料登记：每次处置工作必须要做好台账资料登记，报告包括本次处理医院管网、窨井及化粪池基本情况，有故障需要清理疏通的标明运维项目、时间、地点及前后对比照片，并根据每次台账资料登记进行处置费用结算，每次报告均需交由甲方管理人员审核、签字确认，未制作台账资料并由甲方签字确认的，医院院方不承认本次处置工作；

8.检测报告提供：每次开展项目清洗及疏通之前，需要用潜望镜（管道内窥镜视频检测设备）检查管道，出具出具符合法律法规及医院要求的检测报告，检测报告内容包含是否有破损、堵塞、污泥淤积等故障情况及其他需要报告的内容。每次开展项目清洗及疏通之后，任需要用潜望镜（管道内窥镜视频检测设备）检查管道，以上步骤直至本次清洗及疏通没有故障情况为止，出具符合法律法规及医院要求的检测报告。以上内容为一次管道、窨井、化粪池清洗需完成内容；

9.响应时间：接到甲方应急需求，2小时内到达现场处置，没及时赶到现场，每迟一个小时扣除本次工作费用的10%，直至扣完；

10.其他：费用包含人工费、材料费、处置费、税费等一切相关费用。

四、付款方式

完成全年度清理服务，经医院业务主管职能部门验收无误后，凭每次处置清单表 （清单需签字确认）及汇总表，按照实际处置项目数量及单价开具的正式发票，30个工作日内一次性付清。

第二章 响应文件格式

2024年度化粪池及管道清理服务采购项目

响

应

文

件

响  应  人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

年        月       日

- 一、营业执照

- 二、响应一览表

项目名称：2024年度化粪池及管道清理服务采购项目

金额单位：元

| 项目名称 | 2024年度化粪池及管道清理服务采购项目 |
| --- | --- |
| 响应总价 | 大写： （小写：￥___________） |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、响应报价超过预算价的做无效标处理。

响应人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

三、单价报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量（估算，以实际为准） | 预计时间 | 次数 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管道 | DN≤500 | 长度约1400米 | 6月、12月 | 2 |  |
| 2 | 污水管道 | DN≤300 | 长度约1480米 | 6月、12月 | 2 |  |
| 3 | 雨污水窨井 | 规格直径700 | 总数约240PCS | 6月、12月 | 2 |  |
| 4 | 化粪池（6）个、隔油池（1）个 污水处理站（1） 处 | 化粪池约（240立方）和隔油池约（10立方） | / | 两个月1次 | 6 |  |
| 5 | 应急处理（外围管路、窨井及化粪池） | / | 常规运维外的紧急情况 | 应急 | 不限 |  |

四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标）

本授权书声明：我          （法定代表人姓名、职务）是                 （单位名称）的法人代表，现授权委托             （姓名）为全权代表，以我方的名义参加                            （项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

响应人全称（盖公章）

日 期：

附：授权委托人身份证（正、反面）